## jo park
4.6.3. | PREDMER I PEDRAČUN ZA RADOVE NA IZGRADNJI JAVNOG OSVETLJENJA
GORANSKOG PARKA U BEČEJU
Svaka tačka ovog predmera obuhvata isporuku glavnog i nabavku i isporuku svog pomoćnog, potrebnog materijala, odnosno svih potrebnih radova (i ono što nije eksplicitno navedeno) da bi instalacija bila urađena u skladu sa svim standardima i propisima i da bi nesmetano funkcionisala.
Ponudom je obuhvaćeno osiguranje gradilišta (radnika, slučajnih prolaznika, materijala) kod ovlaštenog osiguravajućeg preduzeća, kao i obezbeđivanje gradilišta, radnika i slučajnih prolaznika - primenom odgovarajućih zaštitnih mera; ograđivanjem, signalizacijom itd.
U garantnom roku koji nije kraći od 2 godine, izvođač je obavezan zameniti svaki deo opreme koji se pokaže neispravnim kao i svaku pregorelu sijalicu o svom trošku i to u roku od 10 kalendarskih dana. Ako to ne uradi, investitoru ostavlja pravo da naruči drugog izvođača za otklanjanje kvara o trošku ugovorenog. Garantni rok teče danom priključenja na mrežu.
Rok za izvođenje radova јe 60/90 kalendarskih dana!
Plaćanje će se vršiti isključivo na osnovu stvarno izvedenih radova (ugrađene opreme i izvršenog obima radova).
Opisi u tačkama predmera imaju prioritet u odnosu na tekst dat tehničkim opisom!
U slučaju neizvršenih sitnih pozicija, a potrebnih radi kompletiranja objekta (kablovske oznake, atesti, geodetski snimak, izvedeno stanje itd) - bez obzira na iznos, nadzorni organ ima pravo zadržati 20% sredstava na izvedene radove, dokle god izvođač ne kompletira objekat.
Ako se nudi "odgovarajuća oprema", ponuđač je u obavezi da upiše svoj nuđeni tip opreme i proizvođača za sve pozicije predmera u kojima se to traži. U tom slučaju, obavezno priložiti i fotokopiju kataloškog prikaza jednog ili više elmenata koji supstituišu opremu navedenog tipa sa svim funkcionalno tehničkim karakteristikama. Ako se ništa ne upisuje, podrazumeva se nuđenje već navedene opreme.
Pre definitivne nabavke, proveriti sav materijal (tipovi i količine) u konsultaciji sa nadzornim organom!
poz | opis | ozn | kol | j.cena | cena
1 | Pripremni radovi za napajanje Javnog osvetljenja i zaštita postojećih instalacija
1.1. | Obezbeđenje priključka napajanja javnog osvetljenja, izrada novog priključnog kabela sa postojeće najbliže NN mreže u ulici Miloša Crnjanskog. Komplet sa instalacionim materijalom i radovima (nabavka i polaganje u kablovski rov) kabla PPOO-Al 2x25mm2 u dužini od oko 20m. Komplet sa izradom potrebnih veza, iskopom i zatrpavanjem kablovskog rova u slojevima uz nabijanje i zaštitu kabla. Obračun po dužnom metru kabla. | m | 20
1.2. | Izmeštanje i zaštita postojećih instalacija na trasi javnog osvetljenja. Radove izvršiti po nalogu nadzora, kao i nadležnih službi Toplane, Elektrovojvodine i Telekoma. Plaćanje prema priloženim računima. Ovde se rezervišu sredstva. | kpl. | 1
Pripremni radovi za napajanje Javnog osvetljenja i zaštita postojećih instalacija
2 | Nabavka glavnog materijala
NAPOMENA
Za svu opremu se moraju, pre ugradnje, dostaviti odgovarajući atesti.
2.1.0 | Isporuka FENJERA (za montažu na stub ili konzolu), odgovarajući tipu “AG - classic - 6V” 420x760mm, izliven od legure aluminijuma sa ojačanim stalom sa šest segmenata i finalno bojen mat-lak crnom bojom, kao i kapa kandelabra. U fenjere ugraditi opremu prilagođenu savremenim potrebama uličnog osvetljenja sa sledećim karakteristikama. Komplet fenjer, spremno za montažu i uključenje.
Isporuka grla E27, kompletno opremljenog za korišćenje LED svetlosnog izvora snage 30W, svetlosnog fluksa 3125 lm, ozmake BL-GL-30W-01. Nosač fenjera treba da je prilagođen za ugradnju na stub ili konzolnu liru kod dvofenjernih i trofenjernih stubova i da čini funkcionalnu celinu. Protektor fenjera treba da je izrađen od ojačanog stakla otpornog na UV zrake, atmosferske uticaje i temperaturne dilatacije.
Mehanička otpornost na udar protektora treba da je IK08, u saglasnosti sa IEC-EN 62262. Stepen mehaničke zaštite kompletne svetiljke (optičkog dela i dela predspojnog uređaja) IP65, u saglasnosti sa IEC-EN 60598. Svetiljka je klase električne izolacije I, u saglasnosti sa IEC-EN 60598.
| Svetiljka odgovarajuća tipu FENJER "“AG - classic - 6V”,sa opremom E27, 30W LED sijalica, 3125 lm za montažu na stub od dole | kom | 17
| Svetiljka odgovarajuća tipu FENJER "“AG - classic - 6V”,sa opremom E27, 30W LED sijalica, 3125 lm za montažu na liru stuba stub od gore | kom | 26
upisati tip ponuđene svetiljke:
upisati naziv proizvođača:
2.2.0 | Nasadni aluminijumski dekorativni cevasti, okrugli, konusni stub, elektrostatičkim putem obojen. Stub je izrađen u skladu sa standardom SRPS EN 40-(1 do 9) i SRPS U.C7.110;min prečnik u podnožju 260mm x prečnik u vrhu 60mm (prema detaljma iz grafičkog priloga) sa revizionim otvorom i odgovarajućim poklopcem sa šestougaonom anker pločom za ojačanje sa ovalnim otvorima za tri anker vijka čije rastojanje između anker vijaka iznosi 190mm, sa nosačem priključne kutije iz pozicije 2.4.0. Nominalna visina stuba je 3,5m sa jednim fenjerom - završetak za svetiljku f 60. Nominalna visina stuba je 3,23m sa dva i tri fenjera i pripadajućim lirama za dva i tri fenjera.
Komplet sa pripadajućim anker vijcima, podloškama, duplim navrtkama sa zaštitnim plastičnim poklopcima ispunjenim grafitnom mašću. Obračun po komadu.
| Aluminijumski dekorativni jednofenjerni stub, h=3,5m | kom | 17
| Aluminijumski dekorativni dvofenjerni stub, h=3,23m | kom | 10
| Aluminijumski dekorativni trofenjerni stub, h=3,23m | kom | 2
upisati tipove ponuđenih stubova:
upisati naziv proizvođača:
2.3.0 | Priključna kutija tipa IP44 za priključenje do 3 kabla preseka 10mm2 sa dodatnom stezaljkom za nulovanje, opremljena sa jednim, dva ili tri osiguračem (rastavljačem) 6A/1p, Boje provodnika za ožičenje moraju biti u skladu sa odgovarajućim SRPS! Obračun po komadu.
| priključna kutija IP44 sa jednim osiguračem,klasa izolacije 2 | kom | 17
| priključna kutija IP44 sa dva osigurača,klasa izolacije 2 | kom | 10
| priključna kutija IP44 sa tri osigurača,klasa izolacije 2 | kom | 2
upisati tip ponuđene opreme:
upisati naziv proizvođača:
2.4.0 | Razvodni orman SSOJO-PARK, slobodnostojeći poliesterski jednokrilni orman (PLA) javnog osvetljenja 600x600x320, IP65, sa nastrešnicom, uvodnicama, vlastitim poliesterskim temeljom, nosećom limenom pločom, odgovarajuće tipu PLA "Himel-Šnajder". Prilaz opremi je omogućen kroz vrata koja se zaključavaju tipskom bravicom E10K - polucilindar (u dve tačke). U orman je ugrađena oprema iz proizvodnog programa "Schneider Electric" ili odgovarajuće
1xgrebenasta sklopka 25A, 2p, 0-1, za ugradnju na limeni nosač
1xkombinovani uređaj prekidač-zaštitni uređaj diferencijalne struje 2p, 25A, Id+0,5A
2x automatski prekidači C25A, 6kA
1 x automatski prekidači B16A, 6KA
priključnica u ormanu
| oklopljene Cu šine, spojnice RS, natpisne pločice, džep za šeme na unutrašnjoj strani vrata, plastificirana jednopolna i šema delovanja (A4 format), kao i ostali montažni materijal. Komplet sa svim radovima i materijalom spremno za montažu na terenu. | kpt | 1
upisati tip ponuđenog ormana:
upisati naziv proizvođača:
2.5. | PP00 2x10mm2 - u rov | m | 650
2.6. | PP00-Y 3x1.5mm2 - kroz stub | m | 200
2.7. | 25x4 SRPS N.B4.901Č | m | 530
2.8. | Cu uže, po ormanu 2m, 25mm2 | kom | 29
2.9. | Cu pletenica 16mm2 /po stubu 50cm | kom | 29
2.10. | Ukrsni komad T-U | kom | 29
2.11. | Kabloska spojnica za PKS 6-25 | kom | 3
2.12. | kablovski plastični štitnici | m | 530
2.13. | čelična pocinkovana cev f80 | m | 10
2.14. | EE crvene juvidur cevi f110x3.2 | m | 10
2.15. | EE crvene juvidur cevi f60x3.2 | m | 40
2.16. | traka za upozorenje | m | 530
2.17. | pesak | m3 | 20
2.18. | Kablovske oznake za ugradnju na betonski temelj.
| - Trasa kabla | kom | 3
| - Skretanje trase | kom | 1
| - Krajevi kablovskih cevi | kom | 2
2.19. | Sitan instalacioni materijal (kabel-papuče, zavrtnji i ostalo...) | paušalno | 1
Ukupno glavni materijal
3 | Radovi na izgradnji JO
Svaka tačka ovog predmera obuhvata isporuku glavnog i nabavku i isporuku svog pomoćnog, potrebnog materijala i svih potrebnih radova (i ono što nije eksplicitno navedeno) da bi instalacija nesmetano funkcionisala.
3.1. | Geometarsko obeležavanje trase kablovskog rova i položaja kandelaberskih fwenjera. Protokol se predaje investitoru na papiru na samom početku radova te se može koristiti i za tačno određivanje dužine kabla zbog narudžbe. Obračun po dužnom metru trase svih kablovskih rovova. Komplet sa grafičkom i tabelarnom specifikacijom površina za raskopavanje (vrsta, lokacija i količine)! | m | 530
3.2. | Kontrolni ručni iskop, tzv. "šlicovanje", širine 0,4m, dužine 2m, dubine do 1m, radi tačnog utvrđivanja položaja instalacija. Ovi radovi su obavezni na trasi izvoda prema postojećim instalacijama. Sva eventalna oštećenja postojećih kablova i drugih instalacia padaju na teret izvođača | kom | 1
3.3. | Iskop rova dimenzija 0.9x0.4m u zemljištu II kategorije. Komplet sa zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima ne debljim od 20cm. Ispod trotoara zatrpavanje peskom i rizlom u skladu sa zahtevima i pravilima putara. Obračun po kubnom metru zemlje. Komplet sa odnošenjem viška zemlje na deponiju Grada. | m3 | 190
3.4. | Ugradnja priključnog ormana, temelja, priključne ploče i puštanje u rad. Obračun po ormanu.
|  | kom | 1
3.5. | Iskop jame datih dimenzija u metrima. Obračun po iskopanoj jami.
| 0,5x0,5x0,8 | kom | 29
3.5.1 | Izrada i ugradnja betonskog temelja u radionici, beton MB30 datih dimenzija prema grafičkom detalju temelja isporučenog stuba. Pri izradi postaviti privodne pvc cevi f60mm i duplu "K" račvu, stubne ankere i centralnu kuku f22 za transport i ugradnju i eventulano pomeranje temelja u toku eksploatacije. Komplet sa izradom podloge temelja od nabijenе kamene drobine debljine 10cm. Obračun po urađenom betonskom temelju.
| 0,35x0,35x0,6 | kom | 29
3.6. | Podizanje i montaža dekorativnog stuba date visine. U stub ugraditi priključnu kutiju iz pozicije 2.3. Obračun po komadu.
|  | kom | 29
3.7. | Nulovanje, Žu-Ze provodnikom 16mm2 se povezuje neutralni vod na priključnoj kutiji sa zavrtnjem za uzemljenje u ormanu. Na krajeve provodnika po potrebi upresovati papučicu. | kom | 29
3.8. | Iskop jame za podbušivanje, komplet sa ponovnim zatrpavanjem jame uz nabijanje u slojevima. Obračun po jami (max dubine do 2m). | kom | 1
3.9. | Ugradnja zaštitnih cevi na mestima kako je situacijom prikazano. Obračun po dužnom metru.
| juvidur f110 | m | 10
| juvidur f 60 | m | 40
3.10. | Polaganje "na kant" u već iskopanom rovu pocinkovane čelične trake P25x4 SRPS N.B4.901Č sa nadslojem sitne zemlje debljine 10cm. Obračun po dužnom metru trake. | m | 530
3.11. | Izrada veze ormana i uzemljivača uz pomoć ukrsnog komada "traka-uže" SRPS N.B4.936 i Cu užeta 25mm2 (između trake i Cu užeta je obavezan olovni tuljak). Prosečna dužina Cu voda je 2m. Obračun po mestu. | kom | 29
3.12. | Polaganje kabla u već iskopanom rovu. Način polaganja kabla je sledeći: kabel se polaže 10cm iznad zatrpane Fe-Zn trake, pa se iznad kabela sipa sitna zemlja u sloju debljine 10cm, onda po potrebi pesak i tucanik (ispod puta i parkinga), iznad kablova na 10cm se polažu plastični štitnici. Na dubini 0.4m od kote nivelete se polaže traka za upozorenje. Komplet sa sečenjem, obradom i označavanjem krajeva kabla na mestu svakog priključnog ormana ili mesta priključka, kao i izradom potrebnih veza. Obračun po dužnom metru položenog kabla.
| PP00 2x10mm2 | m | 650
3.13. | Montaža na stub ili konzolu datih svetiljki za spoljašnje osvetljenje.
| na visini 4m | kom | 43
3.14. | Izrada kablovskih završetaka u stubu za kablove PP00 4x10mm2. Komplet sa uvlačenjem kablova, izvođenjem i označavanjem natpisnim pločicama svih veza. Obračun po stubu. | kom | 29
3.15. | Izrada kablovskih spojnica PKS 6-25 | kom | 3
3.16. | Izrada veza između osigurača i konzolnog fenjera kabelom PP00. Obračun po vezi.
| PP00 Y 3x1.5mm2 | kom | 43
3.17. | Postavljanje kablovskih oznaka prema projektu i potrebama terena.Obračun po oznaci. | kom | 6
3.18 | Izrada projekta izvedenog stanja u koga treba uneti sve promene nastale u toku izvođenja radova. Isporučuje se u 3 ukoričenih papirnih i to isto u digitalnoj verziji.
|  | kom | 1
3.19. | Čišćenje gradilišta i odvoz šuta na deponiju na teritoriji Grada, a koju odredi Investitor. | kom | 1
3..20. | Označavanje svetiljki na priključnim ormanima metaliziranim samolepljivim vodootpornim nalepnicama orijentacionih dimenzija 80x60mm. Na nalepnici je odštampano skraćeno ime SSROJO ili TS-e iz koje se stub napaja, a u drugom redu broj izvoda i broj stubnog mesta - vodootporna slova ARIAL Sve komplet sa nalepnicama i svim radovima, a obračun po stubu. | kom | 29
3.21. | Snimanje trase položenih kablova, zaštitinih pvc cevi, položaja montiranih ormana i stubova javnog osvetljenja sa izradom katastra izvedenog stanja. Investitoru se snimak predaje na kraju izvođenja radova - pre izrade okončane situacije, u papirnoj i digitalnoj formi na CD u ACAD - "*.DWG" formatu (sa tablicom apsolutnih koordinata svih stubova kao i prelomnih tačaka trase kablova). Ovaj snimak je osnova za konačni obračun. Obračun po dužnom metru trase kablova. | m | 530
3.22. | Ispitivanje kablova, drugih provodnika i veza u instalaciji. Pribavljanje verifikacionih izveštaja od nadležne ustanove, posebno o kvalitetu izolacije, zaštite od opasnih napona dodira, zbijenosti tla, fotometrijska merenja, interni tehnički prijem, pripremno-završni radovi. Probni rad i predaja objekta.
| razni atesti za opremu ... | kpt | 1
| atesti o zbijenosti tla | kpt | 1
| elektrotehnički atesti | kpt | 1
| fotometrijska merenja osvetljaja na svakih 5 m u osi saobraćajnice između dva stuba koja odredi nadzorni organ. | kpt | 1
| interni tehnički komisijski pregled (nadzorni organi, odgovorni izvođači, predstavnik preduzeča koje održava JO i nadzorni na održavanju) | kpt | 1
| tehnički prijem od strane gradske ovlaštene ustanove za potrebe pribavljanja upotrebne dozvole | kpt | 1
| pripremno-završni radovi, probni rad i predaja objekta | kpt | 1
Ukupno radovi na izgradnji
REKAPITULACIJA
1 | Predhodni radovi
2 | Nabavka glavnog materijala
3 | Radovi na izgradnji
1 | Predhodni radovi
2 | Nabavka glavnog materijala
3 | Radovi na izgradnji
sve ukupno
sastavio;
Zoran Stupar, dip.inž.el.