На основу члана 56. став 1. Одлуке о снабдевању водом („Сл. лист општине Бечеј”, бр. 13/2009) и члана 30. став 1. тачка 10. Статута Јавног предузећа „Водоканал” из Бечеја, Управни одбор Јавног предузећа „Водоканал” из Бечеја на 13. седници одржаној дана 29.01.2010. године, доноси

ПРАВИЛНИК

о техничким условима за прикључење на јавни водовод

Члан 1.

Правилником о техничким условима за прикључење на јавни водовод (у даљем тексту: Правилник) одређују се услови за прикључење објеката (индивидуалних и колективних стамбених зграда, индустрије и других потрошача), на јавни водовод, који је изграђен на подручју општине Бечеј.

Члан 2.

Право прикључења на јавни водовод има физичко и правно лице, односно предузетник које је власник или корисник објеката за који се тражи прикључење (у даљем тексту: корисник), по претходно прибављеној сагласности, а након добијања одобрења од Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Бечеј (у даљем тексту: Одељење).

Сагласност за прикључак на јавни водовод издаје испоручилац воде, на писмени захтев корисника.

Уз захтев за прикључење на јавни водовод се подноси следећа документација:

1. Доказ о праву својине – препис листа непокретности;

2. Извод из катастра подземних инсталација;

3. Идејни пројекат (Идејно решење са испуњеним претходним, техничким условима за прикључење на јавни водовод утврђених овим Правилником);

4. Информација о локацији;

5. Доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта;

6. Одобрење за прикључење на јавни водовод.

По добијању одобрења за прикључење испоручилац воде и корисник воде закључују Уговор о прикључењу на јавни водовод.

Корисник воде је дужан да након прибављања дозволе за раскопавање јавне површине и након извођења радова на прикључном воду и прибављања потврде Службе за катастар непокретности Бечеј да је прикључни вод геодетски снимљен и картиран, затражи прикључење објекта на јавни водовод.

Члан 3.

Прикључак почиње од споја са јавним водоводом, а завршава се у шахту за водомер са пропусним вентилом испред водомера.

Иза пропусног вентила на прикључном воду постављају се уређаји следећим редоследом: водомер, одбојни вентил и пропусни вентил са зимском славином.

Члан 4.

Прикључни вод између јавног водовода и водомерног шахта мора се извести усправно на осу улице.

Прикључни вод испод коловоза мора бити изведен у заштитној колони одговарајуће димензије.

Члан 5.

Прикључни вод од јавног водовода до водомерног шахта, мора се изводити од пластичних цеви у једном комаду, који задовољавају притисак од 10 бара.

Члан 6.

Димензије прикључног вода за стамбене зграде колективног становања, индустрију и остале потрошаче (занатске радионице, фарме и сл.) одредиће се главним пројектом у односу на предвиђену потрошњу уз претходну сагласност испоручиоца, а димензије прикључног вода за индивидуалне стамбене зграде износи максимално ¾ цола.

Димензије водомера морају одговарати прикључном воду.

Члан 7.

Најмања дубина укопавања прикључног вода износи 80 цм мерено од површине терена.

Дубина бушења прикључног вода испод коте нивелете изграђеног коловоза износи најмање 80 цм мерено од исте, уколико посебним прописима није другачије одређено.

Члан 8.

Прикључни вод положен на јавним површинама мора имати заштитни слој песка дебљине од 10 цм испод и 10 цм изнад положене цеви.

Члан 9.

Инвеститор је дужан да затражи од испоручиоца да пре довођења јавне површине у првобитно стање технички прегледа исправност прикључног вода од уличног водовода до водомера.

Члан 10.

Уколико на траси прикључног вода инвеститор или извођач наиђу на геодетске ознаке (полигоне, линијске или реперске мреже), дужни су да прекину све радове који могу угрозити ове ознаке и прибаве нову кориговану трасу).

Члан 11.

Водомер мора бити монтиран тако да буде лако приступачан за чишћење, одржавање и очитавање.

Водомери који се монтирају у водомерном шахту, морају бити постављени на најмањој дубини од 80 цм мерено од поклопца шахта.

Члан 12.

Положај водомера је увек хоризонталан.

Члан 13.

За мерење потрошње – утрошка воде могу се монтирати искључиво водомери које одреди испоручилац и за који је обезбеђен сервис.

Члан 14.

Водомерни шахт мора бити минималних димензија 100 цм у смеру водомера, 80 цм ширине и 110 цм дубине.

Члан 15.

Водомерни шахт може бити зидан од опеке, са зидовима од бетона или типски шахт од бетона или полимерних материја.

Због обезбеђења минималних хигијенских услова зидови шахтова зидани од опеке морају бити дерсовани или малтерисани цементним малтером. Бетонски водомерни шахт са квалитетно изведеним равним зидовима не мора се малтерисати.

Поклопац водомерног шахта је типски ливен или гвоздени 30 кг тежине, пречника 60 цм или од челичног лима квадратног пресека, димензије 60 џ 60 цм.

На дну водомерног шахта мора се оставити отвор за оцеђивање воде из шахта.

Водомерни шахт се по правилу изграђује непосредно иза регулационе линије, а највише четири метара од те линије.

Изузетно, у зградама које стоје на регулационој линији и немају колски улаз односно могућност израде водомерног шахта, водомер се поставља у подруму, непосредно уз фасадни зид.

Члан 16.

Водомерни шахт који је постављен у дворишту или на другим локацијама мора бити удаљен од ђубришта, сувих захода и других загађивача у складу са санитарним прописима.

Члан 17.

Шахт код још неизграђених објеката мора испуњавати услове из члана 13. и 14. Правилника.

Члан 18.

Измене и допуне Правилника врше се на начин и по поступку предвиђеним за његово доношење.

Члан 19.

Ступањем на снагу Правилника, престаје да важи Правилник о техничким условима за прикључење на јавну водоводну мрежу („Сл. лист општине Бечеј”, бр. 5/98).

Члан 20.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бечеј”, а објављује се након добијене сагласности Општинског већа општине Бечеј на овај Правилник.

Јавно предузеће „Водсоканал”

Управни одбор 					ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Број: 13/2010						       	         Берчек Ференц, с. р.

Дана: 29.01.2010. године

Б Е Ч Е Ј

-----------0-----------

Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 13/08 szám) 54. szakasza 1. bekezdésének 16. pontja és a A vízellátásról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 13/2009 szám) Óbecse Község Községi Tanácsa a 2010. 02. 09-én megtartott 91. ülésén meghozta a következő

HATÁROZATOT

A nyilvános vízvezeték-hálózatra történő felcsatlakozás technikai feltételeiről szóló szabályzat jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk A nyilvános vízvezeték-hálózatra történő felcsatlakozás technikai feltételeiről szóló szabályzatot, ameltet az óbecsei Vodokanal Közvállalat Igazgatóbizottsága hozott meg a 2010. 01. 29-én megtartott XIII. ülésén.

II.

Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Óbecse Község 					         A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE

KÖZSÉGI TANÁCS 						       Knézi Péter, s. k.

Ikt. szám: III 023-16/10 (91)

Kelt: 2010. 02. 09-én

Ó B E C S E

A vízellátásról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 13/2009 szám) 56. szakaszának 1. bekezdése és az óbecsei Vodokanal Közvállalat Alapszabálya 30. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján az óbecsei Vodokanal Közvállalat Igazgatóbizottsága a 2010. 01. 29-én megtartott 13. ülésén meghozta a

SZABÁLYZATOT

a  nyilvános vízvezeték-hálózatra történő

felcsatlakozás technikai feltételeiről

1. szakasz

A nyilvános vízvezeték-hálózatra történő felcsatlakozás technikai feltételeiről szóló szabályzattal (továbbiakban: Szabályzat) meghatározzák a létesítményeknek (egyéni és kollektív lakóépületek, ipari és más felhasználók) az Óbecse község területén kiépített vízvezeték-hálózatra történő felcsatlakozásának feltételeit.

2. szakasz

A vízvezetékre való felcsatlakozásra joga van minden természetes és jogi személynek, illetve vállalkozónak, aki tulajdonosa vagy használója (továbbiakban: felhasználó) annak a létesítménynek, amelyre a felcsatlakozást kérvényezi, az előzőleg beszerzett beleegyezéssel, valamint Óbecse Közigazgatási Hivatala Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési és Környezetvédelmi Osztályának (továbbiakban: Osztály) jóváhagyásával.

A nyilvános vízvezetékre való felcsatlakozást a vízszolgáltató hagyja jóvá a felhasználó írásbeli kérvényére.

A nyilvános vízvezeték-hálózatra való felcsatlakozáshoz a kérvényhez mellékelni kell a következő dokumentumokat:

- 1. Tulajdonjogi bizonylatot - az Ingatlan kataszteri lapja,

- 2. Kataszteri kivonatot a földalatti vezetékekről,

- 3. Előzetes projektumot (Előzetes határozatot az előzőleg teljesített technikai feltételekkel a nyilvános vízvezetékre történő csatlakozáshoz, amelyet jelen Szabályzattal határoztak meg),

- 4. Tájékoztatást az elhelyezkedésről,

- 5. Bizonylatot arról, hogy a térítéseket az építési földterület berendezésére kifizették,

- 6. A nyilvános vízvezeték-hálózatra történő felcsatlakozásról szóló jóváhagyást.

A felcsatlakozásról szóló jóváhagyás beszerzése után a vízszolgáltató és a víz felhasználója aláírja A nyilvános vízvezeték-hálózatra történő felcsatlakozásról szóló szerződést.

A víz felhasználója köteles kérvényezni a létesítmény rákapcsolását a nyilvános vízvezeték-hálózatra miután beszerezte az engedélyt a nyilvános terület felásására, elvégezte a munkákat a csatlakozó vezetékeken és beszerezte az igazolást az óbecsei Ingatlan Kataszteri Szolgálattól, hogy a csatlakozó vezetéket felvételezték és térképezték.

3. szakasz

A felcsatlakozás a nyilvános vízvezeték-hálózathoz történő összekapcsolásnál kezdődik és a vízóra sahtjában fejeződik be a vízóra előtti áteresztő szeleppel.

Az áteresztő szelep mögött a kapcsoló vezetőre berendezéseket helyeznek a következő sorrendben: vízóra, taszító szelep és téli csappal rendelkező áteresztő szelep.

4. szakasz

A csatlakozó vezetőt a nyilvános vízvezeték-hálózat és a vízóra sahtja között egyenesen az utca tengelyére kell  kivezetni.

Az út alatti csatlakozó vezetőt a megfelelő dimenziójú védő oszlopban kell kivezetni.

5. szakasz

A csatlakozó vezetőnek a nyilvános vízvezeték-hálózattól a vízóra sahtjáig egy darabból álló műanyag csőben kell kivezetni, amely kibírja a 10 báros terhelést.

6. szakasz

A csatlakozó vezető dimenzióit a kollektív lakóépületekre, ipari és más felhasználóknak (iparosműhelyek, farmok és hasonlók) az előlátott használat főprojektumával határozzák meg a szállító előzőleges jóváhagyásával, a csatlakozó vezető dimenziója az egyéni lakóépületekre maximálisan ¾ colos lehet.

A vízóra dimenziójának meg kell egyeznie a csatlakozó vezetőјével.

7. szakasz

A legalacsonyabb mélységnek, amelyen a vízórát elhelyezik a terület felületétől legalább 80 cm-rel lejjebb kell lennie.

Az ásás mélységének az út alatti csatlakozó vezető számára minimum 80 cm-nek kell lennie az út szintjétől mérve, amennyiben az előírások ezt meg nem határozzák másként.

8. szakasz

A közfelületeken lefektetett csatlakozó vezetőnek rendelkeznie kell alul és felül is 10 cm-es homok védőréteggel.

9. szakasz

A beruházó köteles a közfelület behálózása előtt a szállítótól kérni a csatlakozó vezető elsődleges technikai vizsgálata eredményeit az utcai vízvezeték-hálózattól a vízóráig.

10. szakasz

Amennyiben a csatlakozó vezető útvonalának kijelölésekor a befektető vagy a kivitelező geodéta jelzésekre (poligonok, vonalas vagy négyzethálós háló), köteles megszakítani a munkálatokat, melyek veszélyeztethetik ezeket a jeleket és új, módosított útvonalat kell találniuk.

11. szakasz

A vízórát úgy kell felszerelni, hogy könnyen hozzáférhető legyen a tisztítás, karbantartás és leolvasás miatt.

Azok a vízórák, amelyek sahtban szerelnek fel, minimum 80 cm-rel a saht teteje alatt kell, hogy legyenek.

12. szakasz

A vízóra helyzete mindig horizontális.

13. szakasz

A vízhasználat mérésére kizárólag azokat a vízórákat szerelhetik, amelyeket a szállító határoz meg, s amelyekre szervízt biztosít.

14. szakasz

A saht minimális dimenziói a következők: 100 cm a vízóra irányában, 80 cm szélesség és 110 cm mélység.

15. szakasz

A saht készülhet téglából beton falakkal vagy lehet szabványos saht betonból és polimerből.

A téglából készült saht falait higiéniai szempontok miatt be kell vonni vagy ki kell vakolni cementvakolattal. A minőséges, egyenes falakkal rendelkező betonsahtokat nem kell vakolni.

A saht teteje szabványos 30 kg-os öntöttvas vagy vas, átmérője 60 cm-res, vagy négyzet alakú 60 x 60 cm-res fémlemez.

A saht alján nyílást kell hagyni a víz leszűréséhez a sahtból.

A sahtot szabály szerint közvetlenül a regulációs vonal mögött építik, vagy legtávolabb 4 méterre attól.

Kivéve azokat az épületeket, amelyek a regulációs vonalon állnak és nincs kocsibejáratuk, illetve lehetőság arra, hogy kiépítsék a sahtot, a vízórát a pincében, közvetlenül a homlokzati falhoz helyezik.

16. szakasz

A saht, amelyet udvarban vagy más lokáción helyeztek el, a trágyadombtól, árnyékszéktől és más szennyező forrásoktól távol kell, hogy legyen.

17. szakasz

A nem kiépített épületeknél a sahtnak meg kell felelnie a Szabályzat 13. és 14. szakaszában említett feltételeknek.

18. szakasz

A Szabályzat módosításait és kiegészítéseit oly módon végzik, ahogy azt a meghozatalának folyamatában előlátták.

19. szakasz

A Szabályzat hatályba lépésével megszűnik A nyilvános vízvezetékre történő felcsatlakozás technikai feltételeiről szóló szabályzat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/98 szám) érvényessége.

20. szakasz

A Szabályzat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép hatályba, megjelentetni pedig Óbecse Község Községi Tanácsának jóváhagyása után fogják.

Vodokanal Közvállalat

Igazgatóbizottság							Az Igazgatóbizottság elnöke

Ikt. szám: 13/2010							     Börcsök Ferenc, s. k.

Kelt: 2010. 01. 29-én

Ó B E C S E