На основу члана 47. став 1. у вези члана 46. став 1. Одлуке о јавној канализацији отпадних вода („Сл.лист општине Бечеј“, бр. 8/2010) и члана 30. став 1. тачка 10. Статута Јавног предузећа „Водоканал“ из Бечеја, Управни одбор Јавног предузећа „Водоканал“ из Бечеја на 23. седници одржаној дана 15.11.2010. доноси:

П Р А В И Л Н И К

о техничким условима за прикључење објеката

на јавну канализацију отпадних вода

Члан 1.

Правилником о техничким условима за прикључење објеката на јавну канализацију отпадних вода (у даљем тексту: Правилник) одређују се услови за прикључење објеката (индивидуалних и колективних стамбених зграда, индустрије и других корисника услуга), на јавну канализацију отпадних вода, која је изграђена на подручју општине Бечеј.

Насеље Бечеј

Члан 2.

Право прикључења на јавну канализацију има физичко и правно лице, односно предузетник, који је власник или корисник објекта за који се тражи прикључење ( у даљем тексту: корисник), по претходно прибављеној сагласности, а након добијања одобрења од Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Бечеј (у даљем тексту: Одељење).

Сагласност за прикључак на јавну канализацију отпадних вода издаје давалац услуга, на писмени захтев будућег корисника.

Уз захтев за одобрење за прикључење се подноси следећа документација:

- Доказ о праву својине - препис листа непокретности

- Извод из катастра подземних инсталација

- Идејни пројекат (Идејно решење са испуњеним претходним техничким условима за прикључење утврђених овим Правилником)

- Информација о локацији

- Доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта

По добијању одобрења за прикључење давалац услуга и корисник закључују Уговор о прикључењу на јавну канализацију отпадних вода.

Корисник је дужан, да након прибављања дозволе за раскопавање јавне површине и након извођења радова на прикључном воду и прибављања потврде Службе за катастар непокретности Бечеј, да је прикључни вод геодетски снимљен и картиран, затражи прикључење објекта на јавну канализацију.

Члан 3.

Забрањено је директно прикључење на главни градски колектор.

Изузетно, када не постоји друга могућност прикључења, колективне стамбене зграде, индустријски објекти и остали корисници могу се директно, преко ревизионог шахта, прикључити на главни градски колектор под условима који су прописани овим Правилником и пројектном техничком документацијом за коју је ЈП ”Водоканал” дао предпројектне услове.

Члан 4.

Прикључење индивидуалних и колективних стамбених зграда, индустријских објеката и осталих корисника врши се искључиво на секундарне затворене канале, путем ревизионог шахта или јахача, изузев у случајевима из става 2 претходног члана овог Правилника.

Члан 5.

Прикључење индивидуалних стамбених зграда на главни колектор или на секундарну затворену канализацију која има већу дубину од 2м, врши се преко терцијалне канализационе мреже, која покрива простор између узастопна два ревизиона шахта и иста се улива у шахтове искључиво преко унутрашње каскаде.

Члан 6.

Уколико не постоје технички услови за прикључење на јавну канализацију отпадних вода путем каскаде у ревизионом шахту, дно прикључка у ревизионом шахту мора бити изнад једне трећине доњег дела цеви јавне канализације.

Члан 7.

Индивидуалне стамбене зграде могу се прикључити директно на секундарну затворену канализацију без ревизионог шахта само уколико је дубина секундарне мреже мања од 2м, а објекти који се прикључују налазе се на истој страни улице, где је постављена секундарна мрежа.

Члан 8.

На терцијалној канализацији дужој од 25м обавезно је изградити ревизиони шахт или цевну ревизију код задњег кућног прикључка, са одговарајућим поклопцем и одговарајућих димензија.

Прикључак почиње од споја са јавном канализацијом отпадних вода, а завршава се у ревизионом шахту иза регулационе линије корисника. Укупна максимална дужина прикључног вода не може бити дужа од 20м.

Члан 9.

Прикључни вод између јавне канализације отпадних вода и ревизионог шахта иза регулационе линије корисника може се извести под углом од 30-90 степени, посматрано у односу на смер отицања воде.

Постављање прикључног вода извести са минималним падом од 10 промила.

Прикључни вод испод коловоза мора бити изведен од пластичних цеви одговарајуће прстенасте крутости.

Члан 10.

Прикључни вод од јавне канализације отпадних вода до ревизионог шахта, мора се извести од пластичних цеви пречника 160 мм, постављених на фино планирани и збијени слој песка минималне дебљине 10 цм, и изнад цеви 10цм.

Полагање прикључног цевовода може се вршити ручно или машински. Песак се поставља и збија у зони цеви.

Члан 11.

Прикључна цев мора да буде тако уграђена да целом својом површином прима и преноси оптерећење. Недопустиво је цев ослонити на плочу, камен и слично што може изазвати концентрацију напона, непожељну деформацију или лом цеви.

Члан 12.

Дубина укопавања прикључног вода мора бити таква да обезбеђује заштиту од замрзавања и лома услед оптерећења од саобраћаја као и да се прилагоди већ постављеним инсталацијама.

Члан 13.

Корисник је дужан да затражи од даваоца услуга, да пре довођења јавне површине у првобитно стање, технички прегледа исправност прикључног вода од јавне канализације отпадних вода до ревизионог шахта иза регулационе линије корисника.

Члан 14.

Уколико на траси прикључног вода инвеститор или извођач наиђу на геодетске ознаке (полигоне, линијске или реперске мреже), дужни су да прекину све радове који могу угрозити ове ознаке и прибаве нову кориговану трасу.

Члан 15.

Ревизиони шахт мора бити минималних димензија: пречника 80 цм или 80x80 цм и са горњим нивоом да се не дозволи уливање површинских вода у ревизиони шахт.

Ревизиони шахт може бити зидан од опеке или са зидовима од бетона или типски шахт од бетона или пластичних материјала.

Због обезбеђења минималних хигијенских услова, зидови шахтова зидани од опеке морају бити дерсовани или малтерисани цементним малтером. Бетонски ревизиони шахт са квалитетно изведеним равним зидовима не мора се малтерисати.

Поклопац ревизионог шахта треба да задовољи услове очекиваног оптерећења у зони постављања типски ливен или гвоздени 30 кг тежине, пречника 60 цм или од челичног лима квадратног облика, димензије 60 x 60 цм.

По могућности ревизиони шахт иза регулационе линије поставити тако да прикључни вод буде што краћи ради лакшег одржавања.

Члан 16.

Прикључење објекта на новоизграђену јавну канализацију обавезна је за све власнике стамбених јединица у року од годину дана од дана техничког пријема изграђене јавне канализације.

Ако будући корисник нема материјалних средстава за прикључење на јавну канализацију, уговором о заједничком финансирању корисника и ЈП ”Водоканала” извршиће се радови на прикључивању објекта.

Насељена места

Члан 17.

За прикључење објеката на јавну канализацију у насељеним местима се примењују услови описани у члановима од 2-15 овог правилника, стим да отпадне воде пре упуштања пролазе кроз таложник и само преливна отпадна вода се одводи у зацевљену јавну канализацију, све док се не изгради уређај за пречишћавање отпадних вода.

Остало

Члан 18.

Измене и допуне Правилника врше се на начин и по поступку предвиђеним за његово доношење.

Члан 19.

Ступањем на снагу Правилника престаје да важи Правилник о техничким условима за прикључење објеката на јавну канализацију (Сл. лист општине Бечеј, бр. 7/90).

Члан 20.

Правилник чини саставни део Одлуке о јавној канализацији отпадних вода („Сл.лист општине Бечеј“, бр. 8/2010) и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бечеј“, а објављује се након добијене сагласности Општинског већа општине Бечеј.

Јавно предузеће „Водоканал“

Управни одбор           					ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Број: 23/2010									Берчек Ференц, с.р.

Дана:  15.11.2010. године

Б Е Ч Е Ј

----------0----------

A szennyvíz közcsatornázásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 8/2010 szám) 47. szakaszának 1. bekezdése kapcsolatban a 46. szakasz 2. bekezdésével, valamint az óbecsei Vodokanal Közvállalat Alapszabálya 30. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján az óbecsei Vodokanal Közvállalat Igazgatóbizottsága a 2010. 11. 15-én megtartott 23. ülésén meghozta a

S Z A B Á L Y Z A T O T

a  közcsatorna-hálózatra történő

felcsatlakozás műszaki feltételeiről

1. szakasz

A közcsatorna-hálózatra történő felcsatlakozás műszaki feltételeiről szóló szabályzattal (továbbiakban: Szabályzat) meghatározzák a létesítményeknek (egyéni és kollektív lakóépületek, ipari és más felhasználók) az Óbecse község területén kiépített vízvezeték-hálózatra történő felcsatlakozásának feltételeit.

Óbecse település

2. szakasz

A közcsatorna való felcsatlakozásra joga van minden természetes és jogi személynek, illetve vállalkozónak, aki tulajdonosa vagy használója (továbbiakban: felhasználó) annak a létesítménynek, amelyre a felcsatlakozást kérvényezi, az előzőleg beszerzett beleegyezéssel, valamint Óbecse Közigazgatási Hivatala Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési és Környezetvédelmi Osztályának (továbbiakban: Osztály) jóváhagyásával.

A közcsatornára való felcsatlakozást a vízszolgáltató hagyja jóvá a jövőbeli felhasználó írásbeli kérvényére.

A közcsatorna-hálózatra való felcsatlakozáshoz a kérvényhez mellékelni kell a következő dokumentumokat:

- Tulajdonjogi bizonylatot - az Ingatlan kataszteri lapja,

- Kataszteri kivonatot a földalatti vezetékekről,

- Előzetes projektumot (Előzetes határozatot az előzőleg teljesített technikai feltételekkel a nyilvános vízvezetékre történő csatlakozáshoz, amelyet jelen Szabályzattal határoztak meg),

- Tájékoztatást az elhelyezkedésről,

- Bizonylatot arról, hogy a térítéseket az építési földterület berendezésére kifizették,

A felcsatlakozásról szóló jóváhagyás beszerzése után a vízszolgáltató és a víz felhasználója aláírja A közcsatorna-hálózatra történő felcsatlakozásról szóló szerződést.

A víz felhasználója köteles kérvényezni a létesítmény rákapcsolását a közcsatorna-hálózatra miután beszerezte az engedélyt a nyilvános terület felásására, elvégezte a munkákat a csatlakozó vezetékeken és beszerezte az igazolást az óbecsei Ingatlan Kataszteri Szolgálattól, hogy a csatlakozó vezetéket felvételezték és térképezték.

3. szakasz

Tilos a városi fővezetékre történő csatlakozás.

Kivételesen, ha a társas lakóépületek, ipari létesítmények és egyéb használók számára nincs más mód a csatlakozásra, közvetlen rákapcsolhatók az ellenőrző aknán keresztül a városi fővezetékre összhangban jelen Szabályzattal és a műszaki projektumdokumentációval, amelyekhez a Vodokanal KV teljesítette a projektum előtti feltételeket.

4. szakasz

Az egyéni és társas lakóépületeket, ipari objektumokat és egyéb felhasználókat kizárólag a másodlagos zárt csatornákra kapcsolhatják, a ellenőrző aknán vagy nyergen keresztül, kivéve a Szabályzat előző szakasza 2. bekezdésében említett eseteket.

5. szakasz

Az egyéni lakóépületek rákapcsolása a fővezetőre vagy a zárt csatornahálózatra

6. szakasz

A csatlakozó vezető dimenzióit a kollektív lakóépületekre, ipari és más felhasználóknak (iparosműhelyek, farmok és hasonlók) az előlátott használat főprojektumával határozzák meg a szállító előzőleges jóváhagyásával, a csatlakozó vezető dimenziója az egyéni lakóépületekre maximálisan ¾ colos lehet.

A vízóra dimenziójának meg kell egyeznie a csatlakozó vezetőével.

7. szakasz

A legalacsonyabb mélységnek, amelyen a vízórát elhelyezik a terület felületétől legalább 80 cm-rel lejebb kell lennie.

Az ásás mélységének az út alatti csatlakozó vezető számára minimum 80 cm-nek kell lennie az út szintsétől mérve, amennyiben az előírások ezt meg nem határozzák másként.

8. szakasz

A közfelületeken lefektetett csatlakozó vezetőnek rendelkeznie kell alul és felül is 10 cm-es homok védőréteggel.

9. szakasz

A beruházó köteles a közfelület behálózása előtt a szállítótól kérni a csatlakozó vezető elsődleges technikai vizsgálata eredmnyeit az utcai vízvezeték-hálózattól a vízóráig.

10. szakasz

Amennyiben a csatlakozó vezető útvonalának kijelölésekor a befektető vagy a kivitelező geodéta jelzésekre (poligonok, vonalas vagy négyzethálós háló), köteles megszakítani a munkálatokat, melyek veszélyeztethetik ezeket a jeleket és új, múdosított útvonalat kell találniuk.

11. szakasz

A vízórát úgy kell felszerelni, hogy könnyen hozzáférhető legyen a tisztítás, karbantartás és leolvasás miatt.

Azok a vízórák, amelyek sahtban szerelnek fel, minimum 80 cm-rel a saht teteje alatt kell, hogy legyenek.

12. szakasz

A vízóra helyzete mindig horizontális.

13. szakasz

A vízhasználat mérésére kizárólag azokat a vízórákat szerelhetik, amelyeket a szállító határoz meg, s amelyekre szervízt biztosít.

14. szakasz

A saht minimális dimenziói a következők: 100 cm a vízóra irányában, 80 cm szélesség és 110 cm mélység.

15. szakasz

A saht készülhet téglából beton falakkal vagy lehet szabványos saht betonból és polimerből.

A téglából készült saht falait higiéniai szempontok miatt be kell vonni vagy ki kell vakolni cementvakolattal. A minőséges, egyenes falakkal rendelkező betonsahtokat nem kell vakolni.

A saht teteje szabványos 30 kg-os öntöttvas vagy vas, átmérője 60 cm-res, vagy négyzet alakú 60x60 cm-res fémlemez.

A saht alján nyílást kell hagyni a víz leszűréséhez a sahtból.

A sahtot szabály szerint közvetlenül a regulációs vonal mögött építik, vagy legtávolabb 4 méterre attól.

Kivéve azokat az épületeket, amelyek a regulációs vonalon állnak és nincs kocsibejáratuk, illetve lehetőság arra, hogy kiépítsék a sahtot, a vízórát a pincében, közvetlenül a homlokzati falhoz helyezik.

16. szakasz

A saht, amelyet udvarban vagy más lokáción helyeztek el, a trágyadombtól, árnyékszéktől és más szennyező forrásoktól távol kell, hogy legyen.

17. szakasz

A nem kiépített épületeknél a sahtnak meg kell felelnie a Szabályzat 13. és 14. szakaszában említett feltételeknek.

18. szakasz

A Szabályzat módosításait és kiegészítéseit oly módon végzik, ahogy azt a meghozatalának folyamatában előlátták.

19. szakasz

A Szabályzat hatályba lépésével megszűnik A nyilvános vízvezetékre történő felcsatlakozás technikai feltételeiről szóló szabályzat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/98 szám) érvényessége.

20. szakasz

A Szabályzat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép hatályba, megjelentetni pedig Óbecse Község Községi Tanácsának jóváhagyása után fogják.

Vodokanal Közvállalat

Igazgatóbizottság							AZ IGAZGATÓBIZOTTSÁG ELNÖKE

Ikt. szám: 13/2010								Börcsök Ferenc, s.k.

Kelt: 2010. 01. 29.

Ó B E C S E