## ZC
Rekonstrukcija vrelovoda u ulici Zoltana Čuke (od Trga Čilag)
Poz. | Opis radova | JM | Količina | Ukupna jedin. | Ukupan
|  |  |  | cena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MAŠINSKI RADOVI
1 | Demontaža postojećeg predizolovanog dvocevnog vrelovoda. U cenu uračunati i demontažu čvrstih oslonaca (fiksnih tačaka), aksijalnih kompenzatora kao i dr. Obračunato po metru trase (za dve cevi). Demontirani materijal transportovati na deponiju koju odredi Investitor na udaljenosti od 5km.
| DN 150 | mtr | 50 |  | 0
2 | Montaža predizolovanih čeličnih cevi PUR-PEHD sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže, temp. režima do 130oC. Cevi su u šipkama dužine 12m. Predizolovane cevi moraju zadovoljavati evropske norme EN 253. Zavarivanje vršiti prema SRPS C.T3.030. i propisima za ovu vrstu cevovoda. Klasa kvaliteta zavarenog spoja je minimum II prema SRPS. C.T3.010. U cenu uračunati utovar cevi na skladištu, transport od skladišta do gradilišta, istovar na gradilištu, tj. spuštanje u rov, nivelisanje cevi i uskladjivanje visina sa postojećim priključcima i zavarivanje. Uračunati potrošni materijal. Utovar i istovar cevi, kao i polaganje u rov se vrši dizalicom, a cevi se obuhvataju tekstilnim gurtnama širine 10-15 cm, dva komada po jednoj cevi od 12 m (zabranjena upotreba sajli, lanaca i slično). Obračun po metru dužnom cevi.
| DN200 (ø219,1x4,5mm)/ø315mm | m' | 108 |  | 0
3 | Nabavka i kompletna montaža jednodelne termoskupljajuće spojnice PUR-PEHD proizvedenih prema odgovarajućim evropskim normama EN489 (u cenu uračunati i termoskupljajuće manžetne, PE čepove za zavarivanje i odzračivanje, zaptivnu traku od butil kaučuka, A i B komponenti PUR pene kao i ispitivanje spojnica prema EN 253 i EN 489 na min 0,3 bar) :
| DN 150 / DA 250 | kom. | 4 |  | 0
| DN 200 / DA 315 | kom. | 12 |  | 0
3 | Nabavka i montaža predizolovanih redukcija (R) PUR-PEHD, prema odgovarajućim evropskim normama EN 448, sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže. temp. režima 130oC.
| R DN 200/150 | kom. | 4 |  | 0
4 | Izrada priključka novoprojektovanog vrelovoda DN150 na postojeći vrelovod DN 150 na "početku i kraju" trase. U cenu uračunati sečenje, skidanje izolacije, pripremu zavarivanje za dve PI cevi DN 150 kao i sav potreban pomoćni materijal i rad za povezivanje starog sa novim vrelovodom.
| Obračun po komplet urađenom priključku za dve cevi. | kom | 2 |  | 0
5 | Radiografsko snimanje zavarenih spojeva od strane ovlašćene institucije (100 % broja zavarenih spojeva), a sve prema nalogu Investitora. Zavarene spojeve konstatovati zapisnički i oceniti ih. Potrebno je da izvođač radova dostavi i šemu zavarenih spojeva sa imenima i atestima zavarivača.
| DN 200 | kom. | 12 |  | 0
| DN 150 | kom. | 4 |  | 0
6 | Nabavka i montaža plastičnih džakova napunjenih peskom granulacije 0-4mm koji služe kao podmetač za montažu predizolovanih cevi i za nivelisanje istih. Džakovi se ne moraju izvaditi pre zasipanja peskom. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Obračun po komadu. | kom. | 25 |  | 0 | 250 | 6250 | 0
7 | Nabavka i montaža gredica od ekstrudirane tvrde pene (dimenz. 10x10x100cm) potrebnih kao podmetača za montažu predizolovanih cevi.
| Obračun po komadu. | kom. | 10 |  | 0
8 | Elektro radovi na vrelovodu, koji se sastoje iz nabavke, montaže i povezivanja provodnika za dojavu vlage, a sve prema šemi isporučioca opreme. Povezivanje se vrši kompresionim spojnicama uz meko lemljenje. Kod svakog spoja vrši se merenje otpornosti petlje, o čemu se sastavlja izveštaj. U cenu uračunati spojnice za žice dojave, merdevinice za fiksiranje istih.
| Povezivanej svih el. Kablova za dojavu | kompl. | 1 |  | 0
9 | Pripremno završni radovi i transportni troškovi.
| Obračun paušalno. | paušal | 1 |  | 0
UKUPNO MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
2345930.075
U Novom Sadu, april 2018