## G
IZMEŠTANJE ŠAHTA NA TRGU ČILAG
Poz | OPIS RADOVA | j.m. | Količina | Materijal |  | Rad |  | Ukupna jed.cena | Ukupan iznos
|  |  |  | jed.cena | iznos | jed.cena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
izmeštanje šahta
1 | Obeležavanje trase sa utvrđivanjem svih visinskih kota i drugih potrebnih kota za početak izvođenja radova. Identifikovati sve instalacije koje presecaju trasu vrelovoda i obeležiti ih.Nadzoru dostaviti protokol obeležavanja trase objekta vrelovoda u roku od tri dana od početka radova Obračun pauš | pauš | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80
2 | Rušenje postojećeg šahta 3,2x2,2x2,0m, a sve u dogovoru sa stručnim nadzorom . Debljina ab ploče i ab zida šahta do d=20cm. Obračun po m3 | m3 | 5.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4900
3 | Mašinski iskop rova (50%) potrebne širine u zemljištu II kategorije sa pravilnim odsecanjem i planiranjem bočnih strana i dna kanala do 1,5m dubine rova. U cenu uračunati i planiranje i nivelisanje trase vrelovoda po datim kotama kao i utovar zemlje iz iskopa (ručno i mašinski) u vozilo za transport, odvoz na gradsku deponiju, istovar i planiranje. Širina i dubina rova prema pismenom nalogu nadzornog organa. Obračun po m3, mereno uraslo. | m3 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 650
4 | Ručni iskop rova (50%) u zemljištu II kategorije na mestima gde nije moguć iskop mašinskim putem i na mestima ukrštanja novog vrelovoda sa podzemnim instalacijama. U cenu uračunati i planiranje i nivelisanje trase vrelovoda po datim kotama kao i utovar zemlje iz iskopa (ručno i mašinski) u vozilo za transport, odvoz na gradsku deponiju, istovar i planiranje. Širina i dubina rova prema pismenom nalogu nadzornog organa. Obračun po m3, mereno uraslo. | m3 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1300
5 | Razupiranje stranica rova na mestima gde preti opasnost od urušavanja, u svemu prema važećim zakonima, pravilnicima i uredbama o bezbednosti i zdravlju na radu. Jediničnom cenom je predviđen materijal i rad na montaži i demontaži podgrade. Obračunska visina podgrade je od dna rova do 20cm iznad nivoa terena. Pokrivenost strana rova oplatom je 100%. Obračun po m2 postavljene i demontirane podgrade | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 600
6 | Snižavanje nivoa podzemne i/ili atmosferske vode (ako se za to ukaže potreba) za vreme iskopa, razupiranja rova, montaže cevi i zatrpavanja rova. Snižavanje nivoa vode vršiti adekvatnom metodom na osnovu stvarnog stanja na terenu. Za vreme izvođenja navedenih pozicija dno rova mora biti bez vode. Obračun snižavanja nivoa podzemne vode se radi po utrošenom času. Obavezno je da nadzorni organ vrši kontrolu i overi utrošak vremena. Obračun po času. | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 800
7 | Nabavka, isporuka i postavljanje trake za obeležavanje trase vrelovoda. Traka se postavlja iznad svake cevi. Na postavljenim trakama treba da piše "opasnost vrelovod predizolovane cevi". Obračun po m cevi. | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50
8 | Nabavka, dovoz i razastiranje peska sa potrebnim sabijanjem na dno kanala, debljina sloja min d=10cm kao podloga za cevi. Pre početka nasipanja peska rov očistiti od šuta, obrušene zemlje i sl. uz obavezno prisustvo nadzornog organa. Posle izvršene montaže cevi, pesak nasipati i sabijati istovremeno sa obe strane cevi. Pesak sabijati u slojevima od 15-20cm. Pesak se ugrađuje u posteljicu i u zoni cevi. Na delu trase rov se do kolovozne konstrukcije, pešačkih i parking površina, zatrpava peskom do potrebne donje visine tucaničkog sloja, a na delu zelenih površina do nivoa 40cm od gornje kote zelene površine. Ugrađeni pesak u rovu treba da zadovolji zahtev zbijenosti prema projektnim uslovima, na delu kolovoza, parkinga, pešačkih i zelenih površina, prema standardnom postupku laboratorijskog ispitivanja zbijenosti po Proktoru, a u skladu sa standardom SRPS U.E1.015. Broj, način i mesta terensko-laboratorijskih kontrolnih ispitivanja zbijenosti tla u rovu određuje nadzorni organ, a obračun je dat posebnom pozicijom. Nadzornom organu dostaviti izveštaj o kvalitetu ugrađenog peska. Obračun po m3 zbijenog peska. | m3 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1600
9 | Ugradnja sloja zemlje iz iskopa koja nije odvežena na deponiju na sloj zbijenog peska na delu rova u zelenoj površini za sejanje trave. Ovaj sloj se nanosi preko sloja peska koji je visinski i po zbijenosti primljen od strane nadzornog organa. Zemlja mora biti čista i iz nje odstranjeni krupni komadi šuta i ostalih neprikladnih materijala da ne bi došlo do oštećenja cevi. Obračun po m3 zbijene zemlje | m3 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 400
10 | Ispitivanje zbijenosti peska metodom kružne ploče. Potrebna zbijenost za sloj peska u rovu je prema projektnim uslovima na delu kolovoza, parkinga, pešačkih i zelenih površina. Laboratorijska ispitivanja zbijenosti izvršiti u skladu sa standardom SRPS U.E1.015. Izveštaj o ispitivanju zbijenosti dostaviti nadzornom organu. Obračun po kom/broju mesta ispitivanja. | kom | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4500
11 | Nabavka i isporuka potrebnog materijala i izrada armirano betonskog šahta šahta dimenzija 200x200x200 cm za smeštaj zapornih armatura DN200, pražnjenje i odzrake vrelovoda. U cenu uračunati oplatu, beton MB30 i armaturu (97kg/m3). Šaht u podnoj ploči ima rupu za pražnjenje 40x40cm svetle mere, za muljnu pumpu. U šahtu ugraditi penjalice. Obračun po komplet urađenom šahtu. | kom | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17000
12 | Nabavka, isporuka i montaža šaht poklopca za težak saobraćaj D400 dimenzija 80x80 cm. Obračun po kom | kom | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | Nabavka, izrada, postavljanje i održavanje zaštitne ograde rova visine 1m. Ogradu izraditi od metalnih ili drvenih stubova na međusobnom rastojanju od 2m između kojih je potrebno postaviti ispunu ograde od žičanog pletiva ili armaturne mreže i sl. sa unutrašnje strane stubova. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti kako ne bi došlo do prevrtanja. Zaštitnu ogradu postaviti sa obe strane rova i po obimu šahtova koji se ruše. Sa spoljne strane ograde postaviti "gigan" ogradu. Na ogradu postaviti table i oznake sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristi za sve vreme trajanja radova i plaća jedanput bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova. Obračun po mTr. | mTr | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 500
UKUPNO | [8 empty] | 0