## II faza
Rekonstrukcija vrelovoda u Dositejevoj ulici u Bečeju
II faza - Mašinsko-izolaterski radovi
Poz. | Opis radova | JM | Količina | Ukupna jedin. | Ukupan
|  |  |  | cena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MAŠINSKI RADOVI
1 | Demontaža postojećeg predizolovanog dvocevnog vrelovoda. U cenu uračunati i demontažu čvrstih oslonaca (fiksnih tačaka), aksijalnih kompenzatora kao i zapornih organa u postojećim šahtovima koji se kompletno demontiraju. Obračunato po metru trase (za dve cevi). Demontirani materijal transportovati na deponiju koju odredi Investitor na udaljenosti od 5km.
| DN 150 | mtr | 24 |  | 0
2 | Nabavka i montaža predizolovanih čeličnih cevi PUR-PEHD sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže, temp. režima do 130oC. Cevi DN 50/PEHD Ø125 i veće se isporučuju u šipkama dužine 12m, a cevi DN40/PEHD Ø110 i manje u šipkama dužine 6m (osim u slučaju da Investitor drugačije ne zahteva). Predizolovane cevi moraju zadovoljavati evropske norme EN 253. Zavarivanje vršiti prema SRPS C.T3.030. i propisima za ovu vrstu cevovoda. Klasa kvaliteta zavarenog spoja je minimum II prema SRPS. C.T3.010. U cenu uračunati utovar cevi na skladištu, transport od skladišta do gradilišta, istovar na gradilištu, tj. spuštanje u rov, nivelisanje cevi i uskladjivanje visina sa postojećim priključcima i zavarivanje. Uračunati potrošni materijal. Utovar i istovar cevi, kao i polaganje u rov se vrši dizalicom, a cevi se obuhvataju tekstilnim gurtnama širine 10-15 cm, dva komada po jednoj cevi od 12 m (zabranjena upotreba sajli, lanaca i slično). Obračun po metru dužnom cevi.
| DN 150 (Ø 168,3 x 4,0mm) Ø 250 | m' | 36 |  | 0
3 | Nabavka i montaža predizolovanih čeličnih cevnih lukova R=1,5D PUR-PEHD, sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže, temp. režima do 130oC. Predizolovani lukovi moraju zadovoljavati evropske norme EN 448. Obračun po komadu.
LB-L=1m, spoljašnji ugao 60°
| DN 150 (Ø 168,3 x 4,0 mm) Ø 250 | kom | 4 |  | 0
4 | Nabavka i montaža predizolovanih čeličnih cevnih lukova R=1,5D PUR-PEHD, sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže, temp. režima do 130oC. Predizolovani lukovi moraju zadovoljavati evropske norme EN 448. Obračun po komadu.
LB-L=1m, spoljašnji ugao 90°
| DN 150 (Ø 168,3 x 4,0 mm) Ø 250 | kom | 4 |  | 0
5 | Nabavka i montaža predizolovanih čeličnog cevnog "S" komada, R=1,5D PUR-PEHD, sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže, temp. režima do 130oC. Predizolovani lukovi moraju zadovoljavati evropske norme EN 448. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
| L~920mm, h~500mm, ugao 90° |  |  |  | 0
| DN 150 (Ø 168,3 x 4,0 mm) Ø 250 | kom. | 2 |  | 0 | 26
6 | Nabavka i kompletna montaža jednodelne termoskupljajuće spojnice PUR-PEHD proizvedenih prema odgovarajućim evropskim normama EN489 (u cenu uračunati i termoskupljajuće manžetne, PE čepove za zavarivanje i odzračivanje, zaptivnu traku od butil kaučuka, A i B komponenti PUR pene kao i ispitivanje spojnica prema EN 253 i EN 489 na min 0,3 bar) :
| DN 150 / DA 250 | kom. | 16 |  | 0
7 | Isporuka i montaža elemenata za zaptivanje predizolovanog cevovoda na prolazu kroz pregradu (DR).
| DN 150 / DA 250 | kom. | 4 |  | 0
8 | Isporuka i montaža zaptivnog uloška (ZK) - završne kape, na spoju između predizolovane i čelične cevi.
| DN 150 / DA 250 | kom. | 4 |  | 0
9 | Nabavka i montaža kompenzacionih jastuka (DP) za prihvatanje dilatacija predizolovanih cevovoda (jastuci se postavljaju na L,Z,U - kompenzatore, paralelne ogranke, ...). Materijal jastuka je bela polietilen pena zatvorenih ćelija, nije podložna truljenju, otporna na glodare i hemikalije. Obračun po komadu (L=1m, d=40mm).
| Tip II (Ø 180 - Ø 280 ) | m' | 60 |  | 0
10 | Nabavka i montaža laminata (termoskupljajućeg) , za obavijanje kompenzacionih jastuka.
| Obračun po m2. | m2 | 30 |  | 0
11 | Izrada priključka novoprojektovanog vrelovoda DN150 na postojeći vrelovod DN 150. U cenu uračunati sav potreban pomoćni materijal i rad za povezivanje starog sa novim vrelovodom.
| Obračun Po komplet urađenom priključku za dve cevi. | kom | 2 |  | 0
12 | Ispitivanje zavarenih spojeva prema tehničkim uslovima Toplane Bečej, JUS standardima za ovu vrstu cevovoda i nalogu nadzornog organa. Nakon zavarivanja obići celu trasu i prekontrolisati zavarene spojeve. Prvu probu zavarenih spojeva vršiti vazduhom, nadpritiska 0,25 bara uz upotrebu sapunice. Drugu probu vršiti vazduhom pritiska 1,5xpr u trajanju od 24h.
| Obračun po mTr dvocevnog vrelovoda. | mTr | 24 |  | 0
13 | Radiografsko snimanje zavarenih spojeva od strane ovlašćene institucije (~100 % broja zavarenih spojeva), a sve prema nalogu Investitora. Zavarene spojeve konstatovati zapisnički i oceniti ih. Potrebno je da izvođač radova dostavi i šemu zavarenih spojeva sa imenima i atestima zavarivača.
| DN 150 | kom. | 16 |  | 0
14 | Nabavka i montaža plastičnih džakova napunjenih peskom granulacije 0-4mm koji služe kao podmetač za montažu predizolovanih cevi i za nivelisanje istih. Džakovi se ne moraju izvaditi pre zasipanja peskom. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Obračun po komadu. | kom. | 24 |  | 0 | 250 | 6000 | 0
15 | Elektro radovi na vrelovodu, koji se sastoje iz nabavke, montaže i povezivanja provodnika za dojavu vlage, a sve prema šemi isporučioca opreme. Povezivanje se vrši kompresionim spojnicama uz meko lemljenje. Kod svakog spoja vrši se merenje otpornosti petlje, o čemu se sastavlja izveštaj. U cenu uračunati spojnice za žice dojave, merdevinice za fiksiranje istih.
| Povezivanej svih el. Kablova za dojavu | kompl. | 1 |  | 0
16 | Čišćenje cevi od rđe, nečistoće i farbanje istih dvokomponentnom bojom otpornom do 150oC. Farbanje izvršiti u dva premaza. Ovom stavkom obuhvatiti farbanje zavarenih spojeva sa predizolovanim cevima. Izolacija vrelovoda u šahtu, mineralnom vunom debljine 90 mm, u oblozi od aluminijumskog lima debljine 0,6 mm.
| Obračun po m2. | m2 | 1.6 |  | 0
17 | Pripremno završni radovi i transportni troškovi.
| Obračun paušalno. | paušal | 1 |  | 0
UKUPNO MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
UKUPNO MAŠINSKI+IZOLATERSKI RADOVI - II faza (bez PDV-a) |  |  |  |  | 0