## pomeranje sahta
PREDMER RADOVA (mašinsko-izolaterski) - Izmeštanje šahta na Trgu Čilag u Bečeju
Poz. | Opis radova | JM | Količina | Materijal |  | Rad |  | Ukupna jedin. | Ukupan
|  |  |  | Jed.cena | Iznos | Jed. Cena | Iznos | cena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6
1 | Demontaža postojećeg predizolovanog dvocevnog vrelovoda. U cenu uračunati i demontažu čvrstih oslonaca (fiksnih tačaka), aksijalnih kompenzatora kao i zapornih organa u postojećem šahtu koji se kompletno demontira. Obračunato po metru trase (za dve cevi). Demontirani materijal transportovati na deponiju koju odredi strucni nadzor na udaljenosti od 5km.
| DN 250 | mtr | 3 |  | 0 | 850 | 2550 |  | 0 |  |  | 467m
2 | Demontaža postojećeg predizolovanog dvocevnog vrelovoda. Demontaža se vrši radi ugradnje novih RZV DN200 NP 16 ventila i ugradnje odzrake i pražnjenja. Obračunato po metru trase (za dve cevi). Demontirani materijal transportovati na deponiju koju odredi strucni nadzor na udaljenosti od 5km.
| Obračun paušalno. | paušal | 1 |  | 0 | 850 | 850 |  | 0 |  |  | #VALUE!
3 | Izrada priključka na postojeći vrelovod DN 250 kod postojećeg šahta na "početku" trase u ulici Miloša Crnjanskog RK14 (+00.00). U cenu uračunati sečenje, skidanje izolacije, pripremu zavarivanje za dve PI cevi DN 250 kao i sav potreban pomoćni materijal i rad za povezivanje starog sa novim vrelovodom.
| Obračun po komplet urađ priključku za dve cevi. | kompl. | 1 |  | 0 | 31500 | 31500 |  | 0
4 | Izrada priključka na postojeći vrelovod DN 200 kod novog šahta sa ventilima DN200 u ulici Miloša Crnjanskog i kod postojećeg šahta. U cenu uračunati sečenje, skidanje izolacije, pripremu zavarivanje za dve PI cevi DN 200 kao i sav potreban pomoćni materijal i rad za povezivanje starog sa novim vrelovodom.
| Obračun po komplet urađ priključku za dve cevi. | kompl. | 3 |  | 0 | 31500 | 94500 |  | 0
5 | Nabavka i montaža predizolovanih čeličnih cevi PUR-PEHD sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže, temp. režima do 130oC. Predizolovane cevi moraju zadovoljavati evropske norme EN 253. Zavarivanje vršiti prema SRPS C.T3.030. i propisima za ovu vrstu cevovoda. Klasa kvaliteta zavarenog spoja je minimum II prema SRPS. C.T3.010. U cenu uračunati utovar cevi na skladištu, transport od skladišta do gradilišta, istovar na gradilištu, tj. spuštanje u rov, nivelisanje cevi i uskladjivanje visina sa postojećim priključcima i zavarivanje. Uračunati potrošni materijal. Utovar i istovar cevi, kao i polaganje u rov se vrši dizalicom, a cevi se obuhvataju tekstilnim gurtnama širine 10-15 cm, dva komada po jednoj cevi od 12 m (zabranjena upotreba sajli, lanaca i slično). Obračun po metru dužnom cevi. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| DN250 (ø273,0x5,0mm)/ø400mm | m' | 6 | 7544 | 45264 | 2640.4 | 15842.4 |  | 0 | 106.6667 | 1284 | PAZI PROVERI DO U6!!!!!!!!!!!!!!!! | 1014 | 84.5 | 1044
6 | Nabavka i montaža predizolovanih redukcija (R) PUR-PEHD, prema odgovarajućim evropskim normama EN 448, sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže. temp. režima 130oC. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| DN 250/200 | kom. | 2 | 33620 | 67240 | 21500 | 43000 |  | 0
7 | Isporuka i montaža ravnih zapornih ventila sa kontra prirubnicama i elementima prirubničkog spoja, nazivnog pritiska PN16. Konstrukcija je u skladu sa EN 13709. Kućište ravnih zapornih ventila je ravno sa prirubnicama na kraju, izrađeno od kvalitetnog sivog liva, sa ugradno dužinom prema standardu EN 558-1, Red 1. Priključne mere prirubnica su prema EN 1092-1, Tip B. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| RZV DN 200 NP 16 | kom. | 2 | 400980 | 801960 | 9000 | 18000 |  | 0
| RZV DN 40 NP 16 | kom. | 2 | 400980 | 801960 | 9000 | 18000 |  | 0
| RZV DN 32 NP 16 | kom. | 2 | 400980 | 801960 | 9000 | 18000 |  | 0
8 | Izrada priključka na magistralnom vodu koji služi za pražnjenje (odmulj), U cenu uračunati i crne cevi DN40. Obračun po izvedenom priključku. Zaporna armatura je obračunata u prethodnoj poziciji. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| DN 40 | kom. | 2 | 400980 | 801960 | 9000 | 18000 |  | 0
9 | Izrada priključka na magistralnom vodu koji služi za odzraku. U cenu uračunati i crne cevi DN32 i kolena. Obračun po izvedenom priključku. Zaporna armatura je obračunata u prethodnoj poziciji. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| DN 32 | kom. | 2 | 400980 | 801960 | 9000 | 18000 |  | 0
10 | Nabavka i kompletna montaža jednodelne termoskupljajuće spojnice PUR-PEHD proizvedenih prema odgovarajućim evropskim normama EN489 (u cenu uračunati i termoskupljajuće manžetne, PE čepove za zavarivanje i odzračivanje, zaptivnu traku od butil kaučuka, A i B komponenti PUR pene kao i ispitivanje spojnica prema EN 253 i EN 489 na min 0,3 bar) : |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 250 / DA 400 | kom. | 4 | 6314 | 25256 | 4800 | 19200 |  | 0 |  |  | 152
| DN 200 / DA 315 | kom. | 2 | 6314 | 12628 | 4800 | 9600 |  | 0 |  |  | 152
11 | Nabavka i montaža kompenzacionih jastuka (DP) za prihvatanje dilatacija predizolovanih cevovoda (jastuci se postavljaju na L,Z,U - kompenzatore, paralelne ogranke, redukcije, i dr). Materijal jastuka je bela polietilen pena zatvorenih ćelija, nije podložna truljenju, otporna na glodare i hemikalije. Obračun po komadu (L=1m, d=40mm). |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Tip I (Ø 65 - Ø 160 ) | m' | 6 | 131.2 | 787.2 | 140 | 840 |  | 0
12 | Isporuka i montaža elemenata za zaptivanje predizolovanog cevovoda na prolazu kroz pregradu (DR).
| DN 200 / DA 315 | kom. | 4 |  | 0
13 | Isporuka i montaža zaptivnog uloška (ZK) - završne kape, na spoju između predizolovane i čelične cevi.
| DN 200 / DA 315 | kom. | 4 |  | 0
14 | Nabavka i montaža laminata (termoskupljajućeg) , za obavijanje kompenzacionih jastuka. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Obračun po m2. | m2 | 2 | 114.8 | 229.6 | 180 | 360 |  | 0
15 | Radiografsko snimanje zavarenih spojeva od strane ovlašćene institucije (100 % broja zavarenih spojeva), a sve prema nalogu Investitora. Zavarene spojeve konstatovati zapisnički i oceniti ih. Potrebno je da izvođač radova dostavi i šemu zavarenih spojeva sa imenima i atestima zavarivača. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| DN 250 | kom. | 4 | 6314 | 25256 | 4800 | 19200 |  | 0 | 214.24 |  | 152
| DN 200 | kom. | 6 | 6314 | 37884 | 4800 | 28800 |  | 0 | 214.24 |  | 152
16 | Nabavka i montaža plastičnih džakova napunjenih peskom granulacije 0-4mm koji služe kao podmetač za montažu predizolovanih cevi i za nivelisanje istih. Džakovi se ne moraju izvaditi pre zasipanja peskom. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Obračun po komadu. | kom. | 4 |  | 0 | 250 | 1000 |  | 0
17 | Elektro radovi na vrelovodu, koji se sastoje iz nabavke, montaže i povezivanja provodnika za dojavu vlage, završnih elemenata u podrumima, odnosno podstanicama kao i montaža ormana, a sve prema šemi isporučioca opreme. Povezivanje se vrši kompresionim spojnicama uz meko lemljenje. Kod svakog spoja vrši se merenje otpornosti petlje, o čemu se sastavlja izveštaj. U cenu uračunati i završetak za el. vodove (završne antenice), spojnice za žice dojave, merdevinice za fiksiranje istih. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Povezivanej svih el. Kablova za dojavu | kompl. | 1 | 29192 | 29192 | 35000 | 35000 |  | 0
18 | Čišćenje cevi od rđe, nečistoće i farbanje istih dvokomponentnom bojom otpornom do 150oC. Farbanje izvršiti u dva premaza. Ovom stavkom obuhvatiti farbanje zavarenih spojeva sa predizolovanim cevima. Izolacija vrelovoda u šahtu, mineralnom vunom debljine 90 mm, u oblozi od aluminijumskog lima debljine 0,6 mm.
| Obračun po m2. | m2 | 1.3 |  | 0
19 | Geodetsko snimanje položaja vrelovoda pre nego se pristupi njegovom zatrpavanju. Sačiniti izveštaj u pisanoj i elektronskoj formi. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Obračun po metru trase. | mtr | 6 |  | 0 | 50 | 300 |  | 0
20 | Pripremno završni radovi i transportni troškovi. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Obračun paušalno. | paušal | 1 |  | 0 | 550000 | 550000 |  | 0
UKUPNO MAŠINSKO-IZOLATERSKI (bez PDV-a) |  |  |  |  | 4253536.8 |  | 942542.4 |  | 0