Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бечеј

Наручилац: Oпштинa Бечеј

Број ЈНМВ:	IV-09-404-25/2019

Датум:    25.04.2019.

Бечеј

На основу Захтева за додатним појашњењима од стране заинтересованог лица, Комисија за јавне набавке Комисија за ЈНМВ врши измену конкурсне документације,  у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, како следи:

Питање:

1. U predmeru radova u poziciji 19. navedeno je da se orman isporučuje komplet opremljen i šemiran. Kako bi ponuđači mogli da daju ispravnu ponudu potrebno je da naručilac jasno definiše koju opremu treba da sadrži razvodni orman? Potrebno je da izmenite ovu poziciju i da pored opreme definišete i dimenzije i izgled razvodnog ormana.

У предмеру радова на страни 15/47 у позицији 19. и у Предмеру и предрачуну радова на страни 25/47 у позицији 19. Уместо

| 19 | Испорука и монтажа разводног ормана јавног осветљења, одговарајућих димензија, предвиђеног за спољну монтажу. Орман се испоручује заједно са темељем за постоље, компет опремљен и шемиран | компл | 1.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

додаје се следећи текст:

| 19 | Испорука и монтажа разводног ормана јавног осветљења, предвиђеног за спољну монтажу. Орман се испоручује заједно са темељем за постоље, компет опремљен и шемиран. Орман се састоји од следећих елемената: - Једнокрилни полиестерски слободностојећи орман степена механичке заштите IP65, димензија 750x750x320мм, боје RAL7032, тип NSYPLA773G SchneiderElestric или одговарајући комада 1 - Задња метална монтажна плоча за NSYPLA773G, тип NSYPMM77 или одговарајућа комада 1 - Подножје ормана произведено од полиестера ојачаног стакленим влакнима, самогасиво, отпорно на ударце, тип NSYZNPLA73G SchneiderElestric или одговарајуће комада 1 - Полиестерски темељ ормана који се укопава у земљу, тип NSYZHPLA73G SchneiderElestric или одговарајући комада 1 - Окапница за полиестерски орман NSYPLA773G тип NSYTJPLA73G или одговарајућа комада 1 - Унутрашња алуминијумска врата, опремљена троугластим бравицама за закључавање, за монтажу у орман NSYPLA773G, тип NSYPAPLA77G или одговарајућа комада 1 - Бравица за спољна врата ормана NSYPLA773G, тип NSYINT61 или одговарајућа комада 1 - Механичка блокада спољних врата ормана NSYPLA773G, тип NSYRETPLAU, произвођача SchneiderElestric или одговарајућа комада 1 - Микропрекидач за сигнализацију позиције врата ормана, тип NSYSNLPLA произвођача SchneiderElestric или одговарајући комада 1 - Пластични џеп А4 формата дубине 22мм, за монтажу на спољна врата орамана са унутрашње стране, тип NSYDPA4, произвођача SchneiderElestric или одговарајући комада 1 - Испорука и монтажа са повезивањем главне гребенасте склопке 0-1 за монтажу на унутрашња врата ормана. Склопка је предвиђена за максималну радну струју 16А комада 1 - Набавка, испорука и уградња са повезивањем одводника пренапона за TN-S систем мреже, за трајни напон 255VAC, Импулсна струја 10kА, називна одводна струја 60kА, класа 2+3, заштитни ниво 1,1kV, тип V10 Compact комада 1 - Једнополна гребенаста склопка 1-0-2, за монтажу на унутрашња врата ормана, за трајну струју 16А комада 1 - четворополног заштитног уређаја диференцијалне струје, предвиђеног за називну струју 25А, диференцијалне струје 300мА, прекидне моћи 10kА комада 1 - Аутоматски инсталациони прекидач, називне струје 16А, прекидне моћи 10kА према IEC60947-2, карактеристике и склопа C комада 1 - Четворополни контактор, снаге 4kW (AC3 режим), са шпулном за радни напон 230VAC комада 1 - Помоћни контактор, са шпулном за радни напон 230VAC, 4NО контакта комада 1 - Једнополни аутоматски инсталациони прекидач, називне струје 10А, прекидне моћи 10кА комада 4 - Једнополни аутоматски инсталациони прекидач, називне струје 6А, прекидне моћи 10кА комада 1 - Редне стезаљке за монтажу на DIN шину, за прикључење проводника до 16мм2 комада 3 - Редне стезаљке за монтажу на DIN шину, за прикључење проводника до 6мм2 комада 10 - Редне стезаљке плаве боје за монтажу на DIN шину, за прикључење нултог проводника до 6мм2 комада 4 - Din sina perforirana Obo Betterman или одговарајућа метара 4 | компл | 1.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. U predmeru radova nema pozicije za isporuku i montažu stuba čija je skica data na strani 11/47 konkursne dokumentacije. Takođe broj traženih svetiljki ne odgovar broju traženih stubov, prema skici na strani 10/47 na dekorativni stub se montiraju po dve svetiljke proizvođača LUG. Ukupno je traženo 35 takvih svetiljki a sa druge strane traženo je samo 12 stubova. Dakle 12 stubova x 2 svetiljke =24 svetiljke. Molim pojasnite.

Стуб чија је скица дата на страни 11/47 конкурсне документације подразумева радове описане на позицији 14 у предмеру радова и у Предмеру и предрачуну радова.

Део светиљки се монтира на нове стубове, 24 светиљке на 12 стубова, док се остатак од 11 светиљки монтира на постојеће стубове НН мреже. У складу са тим потребно је

У предмеру радова на страни 15/47 у позицији 28. и у Предмеру и предрачуну радова на страни 26/47 у позицији 28 променити количину са 6 на 11 комада: А текст из описа позиције:

| 28 | Kаблирање стубова јавне расвете са испоруком кабла PP00 3x1,5 мм² дужини 7 метра од постојеће мреже до извода за светиљку. Обрачун по комаду. | ком | 6.00 |
| --- | --- | --- | --- |

Мења се

| 28 | Kаблирање светиљки са испоруком кабла PP00 3x1,5 мм² у дужини до 3 метра од постојеће мреже јавног осветљења до извода за светиљку. Позиција подразмева и уградња потребног броја стезаљки за прикључење нове светиљке на мрежу јавне равете и демонажу постојеће живине светиљке . Обрачун по комаду. | ком | 11.00 |
| --- | --- | --- | --- |

Ова позиција обухата прикључење светиљки на постојеће изводе на НН мрежи.

3. U predmeru radova u poziciji redni broj 16. tražena je odgovarajuća konzola za kačenje svetiljke prečnika Fi 48 u količini od 31 komad. Pretpostavljamo da su navedene lire za montažu svetiljki proizvođača LUG kojih ukupno ima 35 komada (12+23 komada). Dakle broj traženih lira ne odgovara broju traženih svetiljki. Molim pojasnite.

На позицији 16 у предмеру радова и у Предмеру и предрачуну радова количина се мења, уместо 31, треба 11. Позицијом су обухваћене лире предвиђене за монтажу на постојећу НН мрежу.

Нови стубови у склопу себе већ имају лире и представљају јединствен склоп.

4. U predmeru radova u poziciji 13. tražena je svetiljka slična tipu CromaGarden proizvođača Fiberli. Uvidom na sajt proizvođača Fiberli na javno dostupnoj web adresi  https://www.fiberli.com.tr/EN/Products  jasno se može videti da tražene dekorativne svetiljke NEMA u proizvodnom programu i katalogu proizvođača, a čiji je izgled dat i na strani 9/47 konkursne dokumentacije.  Potrebno je pojašnjenje naručioca, kako ponuditi svetiljku koja se više ne proizvodi? Očigledno se naručilac rukovodio starim katalozima proizvođača, tako da je nemoguće ponuditi traženu svetiljku, a i svetiljku koja je odgovarajućih karakteristika.

Светиљка постоји, доступна је на сајту: http://fiberli.rs/EN/ProductDetails/78/cromagardena-1

Изглед дат на страни 9/47 подразумева заједно светиљку и опрему за качење.

5. Da li tehničku dokumentaciju koja je navedena u tački 9) dodatnih uslova treba dostavljati i u slučaju da ponuđač nudi tražene tipove svetiljki i stubova? Ili se tražena dokumentacija dostavlja samo ukoliko se nudi odgovarajuća svetiljka i odgovarajući stub?

Наручиоцу није потребна техничка документциј или узорци опреме произвођача који је наручилац дефинисао у предмеру радова, већ само опреме за коју наручиоц нема никакве податке, а која се нуди од стране понуђача као одговарајућа.

6. Naručilac je odredio obavezu obilaska lokacije i uvid u projektnu dokumentaciju  od strane ponuđača. Obaveštavamo naručioca da je Republička komisija u svojim mnogobrojnim rešenjima ( npr. Rešenje Republičke komisije br.4-00-85/2016, kao i rešenje  br.4-00-1085/2016) konstatovala da je obavezan obilazak lokacije nepotreban i diskriminatorski uslov.

Zahtevamo da isti izostavite, ili da isti predvidite samo kao mogućnost (ne kao i obavezu svakog zainteresovanog lica).

S obzirom na to da obilazak lokacije nije dodatni uslov, shodno članu 76. ZJN, ne može predstavljati osnov za odbacivanje ponude, ujedno, imajući u vidu član 12. stav 2. ZJN, kao i član 9. stav 2, koji predviđa obavezu naručioca da se postupak sprovodi sa što manje utrošaka vremena i sredstava, obilazak lokacije ne sme biti obavezujući uslov (posebno, jer i nije uslov iz članova 75 i 76. ZJN), već mogućnost za one ponuđače kojima je od značaja ja kreiranje ponude.

Облазак није обавезан,Наручилац нигде није одредио обавезу обиласка локације.

Потврда о обиласку није обавезан део документације већ могућност која помаже у припреми квалитетне понуде.

7. U dodatnim uslovima poslovnog kapaciteta pod tačkom a) naručilac je zahtevao da je bar jedan ugovor veči od 5.000.000,00 dinara bez PDV-a. Postavljanjem ovakvog uslova naručilac je izvršio povredu načela jednakosti ponuđača dajući prednost samo onim ponuđačima koji su realizovali nabavke u otvorenim postupcima.

Javna nabavka male vrednosti je nabavka do 5.000.000,00 dinara bez pdv-a kao što je i predmetna javna nabavka.  Dakle ponuđači koji su predmetne poslove realizovali na osnovu javne nabavke male vrednosti svakako su nudili ukupnu cenu manju bar za jedan dinar od 5.000.000 dinara tako da je naručilac ovakvim uslovom zauzeo ograničavajući stav diskriminišući one ponuđače koji su poslovni kapacitet ostvarili u javnim nabavkama male vrednosti i dajući prednost samo onim ponuđačima koji su poslovni kapacitet ostvarili kroz otvorene postupke.

Imajući u vidu odredbe člana 76, stav 6 ZJN, po kom uslovi, specifikacije i zahtevi u konkursnoj dokumentaciji moraju biti u vezi sa predmetom nabavke, potrebno je da izostavite deo koji se odnosi na vrednost pojedinačnog ugovora, obzirom da naručilac već zahteva određen ukupan poslovni kapacitet, pa je svako insistiranje na pojedinačnoj vrednosti ugovora, ograničavajući se na najmanje jedan otvoreni postupak, u suprotnosti sa članovima 10 i 12. ZJN!

Postupci nabavke otvorenog i javne nabavke male vrednosti, postupci su koji se razlikuju isključivo prema vrednosti dobara, u njima ponuđači istupaju na isti način i oni ne određuju obim posla i odgovornosti, pa ni zahtev u pogledu vrednosti pojedinačnog ugovora, nije pokazatelj "pouzdanosti" jednog ponuđača u odnosu na drugog, posebno ako ponuđači ispunjavaju ukupan uslov kapaciteta. Molimo Vas da izmenite dokumentaciju u ovom delu u skladu sa ZJN.

Наручилац сматра да врста Јавног позива није од значаја приликом доказивања пословног капацитета.

Пословни капацитет је битан како би се доказала озбиљност понуђача и његова моућност да изнесе педметну Јавну набавку. Наручилац у складу са ЗЈН члан 77 став 2 тачка 1, има могућост да тражи да понуђачи докажу Псловни капацитет  до двоструке вредности од процењене врдности ЈН.

У случају досављања више уговора са мање вредности који кумулативно ипуњавају постављени услов сматрамо да нису потврда пословног капацитета понуђача. Понуђач који је досавио 12 уговора у којима су дефинисани радови, нпм.  који се односе на постављање  једног стуба јавне расете, не може бити гарант да може да уради обим радова дефинисан у предмеру и предрачуну. Поготово што се радови изводе у синхронизацији са грађевинским фирмама које ће радити изградњу новог коловоза, пешачких стаза, каблоске НН мреже и телекомникационих инстација.

8. U dodatnim uslovima poslovnog kapaciteta pod tačkom b) naručilac je tražio da je ponuđač realizovao ugovore koji se odnose na radove nabavke, isporuke, ugradnje i puštanja u rad sistema za automatsko upravljanje javnom rasvetom veći od 5.000.000,00 dinara bez PDV-a.

Prema odredbama ZJN, naručilac propisuje dodatne uslove u skladu sa predmetom javne nabavke i predmerom radova. Predmet nabavke su radovi na rekonstrukciji javne rasvete i ugradnje dekorativne rasvete, takođe, u predmeru radova nigde nema pozicije koja se odnosi na ugradnje i puštanja u rad sistema za automatsko upravljanje javnom rasvetom,  te naručilac nema zakonskog osnova da postavlja ovakav uslov.

Takođe, još jednom napominjemo da se svi uslovi i zahtevi moraju kretati u okviru predmeta nabavke, pa podsećamo naručioca da je Republička komisija je u svojim mnogobrojnim rešenjima ukazala da je naručilac dužan da dokaže opravdanost svakog dodatnog uslova koji propisuje.

Na osnovu svega zahtevamo da izbrišete dodatni uslov poslovnog kapaciteta tražen pod tačkom b)  nabavka, isporuka, ugradnja i puštanja u rad sistema za automatsko upravljanje javnom rasvetom veći od 5.000.000,00 dinara bez PDV-a, odnosno obrazložite svoju odluku sa aspekta opravdanosti u odnosu na predmet.

УВАЖАВА СЕ ПРИМЕДБА И БРИШЕ СЕ.

9. U dodatnim uslovima kadrovskog kapaciteta naručilac je tražio čak dva inženjera elektrotehnike. U skladu sa zakonskim  odredbama imajući u vidu predmet javne nabavke naručilac može i mora tražiti odgovornog izvođača radova sa licencom 450, ali NEMA zakonskog osnova da se traže čak dva inženjera elektrotehnike. Opravdanosti za ovakav uslova (podred odgovornog izvođača radova još jedan elektroinženjer) nema za predmetnu javnu nabavku.

Zahtevamo da naručilac uslov kadrovskog kapaciteta odredi prema predmetu javne nabavke, a sve u skladu sa članom 76.ZJN i da izmeni kadrovski kapacitet.

Захтев Наручиоца је оправдан, један инжењер је обавезан да поседује важећу лиценцу, други је обавезан у циљу постизања веће одговорности и присутности стручних лица на самом градилишту, условљеног и постојањем две радне платформе и потребом да се две екипе налазе на различитим локацијама. Оправданост два инжењера је јер предмер радова захтева извођења различитих врста радова на градилишту и у радионици,  (нпм: Инжењер Одговорни извођач је на градилишту, а други инжењер је у радионици контролише израду ормана за расвету)

10. U dodatnim uslovima kadrovskog kapaciteta naručilac je tražio da svih 6 električara ima lekarski pregled za rad na visini. Predmetne poslove, pored radnika elektro struke obavljaju i rukovaoci platformama i pomoćni radnici. Takođe, u predmeru radova postoje pozicije koje ne zahtevaju rad na visini, pa je nejasan i neosnovan ovakav zahtev naručioca.

Opravdano je da 2 radnika imaju lekarski pregled za rad na visini, što je i potrebno i dovoljno za ovu javnu nabavku, a li da svih 6 radnika ima lekarske preglede za rad na visini nije osnovan zahtev, jer veći broj pozicija (osim montaže svetiljki i lira) po sistematizaciji radnih mesta obavljaju radnici koji nisu na radnom mestu sa povećanim rizikom. Zahtevamo da izmenite postavljeni uslov.

Захтев Наручиоца  је оправдан јер узима у обзир случај максималног ангажовања раде снаге које подразумева постојање две екипе за монтажу, на две радне платформе за шта су неопходни обучени радници са потвдама за рад на висини. Монтажу изводе по два електричара у корпи, и минмално један електичар за припрему опреме и подршку са земље,што је укупно 6. Обзиром да се неки радови изводе и на висинама преко 9 метара, захтев Наручиоца је да сви електричари морају имати уверење за рад на висини у циљу подршке електичарима на платформи, као и њихове смене у току рада или спречености или болести неког од електричара.

11. S obzirom da sve brze pošte garantuju isporuku do 12:00, da li će naručilac pomeriti satnicu predaje barem na 12:00 kako ponuđači ne bi bili primorani i uslovljeni da svoje ponude šalju nekoliko dana ranije ili pak izloženi dodatnim troškovima dolaska kod naručioca kako bi na vreme predali svoju ponudu?

Захтев за померање достављања понуде не можемо сматрати оправданим од стране потенцијалног понуђача. Понуђач може послати понуду да стигне код Наручиоца и један дан раније. Рок за достављање понуде је продужен за 3 дана.

Комисија за јавне набавке

*документ је важећи без потписа и печата